Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS  
	13 200

	CCS  
	C 66

	[image: image1.png]


 32


江苏省地方标准
DB 32/T XXXX—XXXX
     

电动自行车锂离子电池充换电柜安全技术要求
Safety technical reuirements for electric bicycle swapping and changing battery swap cabinet
 FORMDROPDOWN 

（本草案完成时间：20250220）
 FORMDROPDOWN 

202X - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
江苏省市场监督管理局  发布


目次
11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 通用技术要求


45 电气安全要求


56 消防灭火系统


57 防雷装置及接地


68 操作与维护要求





前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利，本文件的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

电动自行车锂离子电池充换电柜安全技术要求
范围
本文件规定了电动自行车锂离子电池充换电柜的通用技术要求、电气安全要求、消防灭火系统、防雷装置及接地、操作与维护等要求。

本文件适用于电动自行车锂离子电池充换电柜。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2423 试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T 2423.55-2023 环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB/T 4797.5 环境条件分类 自然环境条件 降水和风
GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB/T 6829-2017 剩余电流动作保护电器(RCD)的一般要求

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB 15630 消防安全标志设置要求
GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件
GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求
GB/T 42236.1-2022 电动自行车集中充电设施 第1部分:技术规范
GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求
GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GA/T 73-2015 机械防盗锁

NB/T 10690-2021 电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第2部分 充（换）电柜

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

充换电柜 charging/battery and swap cabinet
可以同时提供给多个电动自行车用电池组充电和换电的设备。集成电动自行车充电器、充电管理系统、通信模块及配套附件的成套电器柜。


柜体 cabinet

由一列或多列格口组成一个柜体，充换电柜可包含多个柜体。

[来源：NB/T 10690-2021，定义3.3]

电气仓 electrical storage

指位于柜体上部，用于安装电气设备的功能区域。
电池仓 battery compartment

指按要求分隔出标准数量的放置空间，能提供智能有线充电功能并实现更换电池组操作的功能区域。

SOH state health

电池当前容量与额定容量的百分比，表征电池老化程度。
通用技术要求

充换电柜柜体除满足GB/T 42236.1-2022中3.6、3.7的要求外，还应满足4的要求。
环境适应性要求
温度范围

工作环境温度：-30 ℃～+55 ℃；

湿度范围

工作相对湿度范围：≤95%(40 ℃士2 ℃)；

防风保护

充换电柜应能承受GB/T 4797.5-2017规定的不同地区最大风速的侵袭。
三防要求

充换电柜应满足GB/T 2423-2008中的防潮湿、防霉变、防盐雾的要求。
结构与材料要求
柜体基本结构

充换电柜柜体包括顶板、底板、侧板、后板，各板件之间可以通过焊接或其他方式连接，连接处应牢固、外表平整，无焊瘤、夹渣，外观无明显可以拆卸的零部件，不得有明显的斑痕、划痕和其他影响机械强度的缺陷。

柜体分为电气仓和电池仓两大功能区域，两大区域应有相对独立物理隔离设计。

柜体不可从外部拆分，构建采用立柱框架式结构。

柜体应具有引导气流泄放的结构，确保人身及周边环境安全。

涂层表面应连续、均匀，纹理一致，涂层附着力应满足GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》表1中等级1的要求。

柜体金属材料应做双层防锈处理，户外漆静电喷涂厚度≥80 μm。

柜体及门内外应进行有效的热隔绝，避免热传导的直接作用，隔热材料应满足阻燃要求，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的B1要求。
防护等级

充换电柜防护等级不应低于GB/T 4208-2017中的规定：IP55。
防锈保护

充换电柜金属外壳和暴露的金属支架、零件应进行防锈处理。
柜体上的非金属制件应具备防腐蚀、抗老化、抗紫外线能力。
防撞击

充换电柜的独立外露表面（如电气仓门、电池仓门、柜体侧表面等）防碰撞等级应不低于GB/T 2423.55-2023《电工电子产品环境试验 第2部分: 环境测试 试验Eh：锤击试验》中的规定要求，且撞击后仓门开关无异常。

机械强度

柜体顶板应能承受不小于100 kg的均布荷载。

柜体底座除应具有4个固定支撑支架外，并设计有可拆卸脚轮装置，便于移动和搬运。

柜体内部印刷电路板(PCB)的阻燃等级应达到GB 4943.1-2011中规定的V-0要求。

其他绝缘材料（包括电线、电缆的绝缘层）的阻燃等级应达到GB 4943.1-2011中规定的V-1要求。

安全标志与标识 

柜体相应位置上应具有明显的安全标志，设计有可靠接地极。
充换电柜柜体外壳应在明显位置施加清晰、耐久的产品信息和产品标识，标识应包括以下内容： 
产品名称和型号； 

产品执行的标准编号； 
制造商名称、生产地址； 
设备编号或序列号或生产批次号； 
生产日期； 
额定输入电压(V); 
额定输入功率(kW); 
输出电压范围； 
最大总输出电流及单路最大输出电流； 
额定总输出功率及单路额定输出功率； 
单个充电仓的最大承重质量及充换电柜的最大承重质量； 
外壳防护等级IP代码；
锂电池符合性条款。
柜内应张贴完整的电气系统图，宜张贴至电气仓门内侧。
柜体上各种开关、指示灯、接线端子等装置应有文字或符号标识。
标识或标志要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀、便于查看。
电气安全要求
配电系统
配电箱设置

充换电柜应设专用配电箱，配电箱应在便于操作的地方设置总开关。安装于建筑内的配电箱防护等级应不低于IP30，安装于建筑外的配电箱防护等级应不低于IP55。配电箱底部距地面高度不宜低于1.2 m，且应设置相应规格的漏电保护器。

充换电柜配电箱应安装在阻燃或不燃材料上。

充换电柜配电线路不应直敷布线，可穿金属导管（槽）、B1级刚性塑料套管（槽）敷设，如需从地面穿过应埋地布设。

电缆与绝缘
电缆、电线应选用阻燃型；消防电线、电缆应选用阻燃耐火型，电线、电缆的防火阻燃要求应满足GB 18380.12的要求。电缆耐压等级0.6/1 kV，电线耐压等级450/750 V；小于50 V线路线缆可选用RV电缆；线芯截面大小应满足线路载流量的要求。
充换电柜的电气间隙和爬电距离应符合GB4706.1-2005标准中第29章要求。

用开路电压为规定测量换电柜非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应不小于10 MΩ。

备电能力

换电柜内直流电源应为双向电源，具备在市电停电后的备电能力，能够保证市电中断后换电可操作。双向电源从向电源充电切换至向母线放电后各功能应均能正常使用。

电气仓安全
仓门及锁具
电气仓门的开门角度不应小于110°；
应具备门状态监控功能。
保护功能 

电气仓应具备独立的散热能力；
温度控制及监控系统，可对柜内温度实时控制、追踪和预警； 

剩余电流保护功能，剩余电流保护器的额定剩余电流不大于30 mA。充换电柜使用性能指标不低于GB/T 6829—2017中5.2.9.2要求的A型RCD,避免人身电击伤害； 

在充电过程中出现以下情况时，立即断开充电，并发出报警信号；
在启动充电柜充电侧接触器闭合后，充电柜对电池电压进行检测，当出现蓄电池反接、错接、或接触不良时；

当检测到与蓄电池组发生通信中断时，在30s内反应；

当检测到蓄电池故障状态时；

其他故障状态，如充电模块等部件。

充电柜在充电过程中，当检测到与BMS发生通信中断时，充电柜在10 s内断开停止充电，并发出告警信号。

电池仓安全
仓体结构

电池仓底部应设计有降阻导轨同时保证换电电池表面不被划伤；
电池仓底部降阻导轨后部应设计柔性防撞挡块，避免电池与仓体后部的碰撞；
电池仓内应设置电池在位传感器。
仓门与锁具

电池仓门的开门角度不应小于110°；
应具备门状态监控功能；
电控锁具属易损件，结构设计上应便于维修更换；
应采用电控锁具，锁具的抗破坏性能应满足GA/T 73-2015中的C级要求；

电池仓锁应满足GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》中的防震要求；
任一电池仓格口门无故障开门次数应不小于20000次；
锁闭的格口门在受到不大于500 N的拉力时，不应有开启和损坏现象。
消防灭火系统

消防系统配置
充换电柜内部应配置消防报警自动灭火系统，实现火灾的自动探测、自动上报、自动灭火等功能，满足充换电柜全天候火灾防护要求。
探测器与报警
每个电池仓内部应有温度探测器、每个柜体内顶部应有烟雾报警器，当出现异常情况柜体应能启动声光报警。
自动灭火装置
应具备自动灭火功能，自动灭火系统宜选用气溶胶灭火装置、全氟己酮灭火装置，也可设置自动喷水灭火系统、水喷雾系统、泡沫-水喷淋灭火系统、自动落水浸泡灭火系统，并可与内部火灾探测报警器及视频监控设备进行联动；

具备手动和自动喷放的选择功能。
防雷装置及接地
充换电柜设置在建筑外时，应增加防雷接地装置，防雷性能应满足GB/T 17626.5中3级或以上的要求。设置在建筑内时，所有外露导电物/设备的保护地线应与建筑物等电位连接。
防雷装置
换电柜应系统性设立防雷接地装置；
换电柜的交流输入端应装有浪涌保护装置，能承受电流脉冲(8/20 μs、20 kA)的冲击；
接地要求
换电柜的接地极应与大地可靠连接（螺栓不小于M8），并应有明显的接地标志；

换电柜金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜导体将部件与结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5 mm2；

所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1 Ω。
操作与维护要求
日常操作

电池管理

充换电柜使用的锂离子电池应符合GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范要求。

充换电柜应对电池组的健康状态（SOH）进行实时监测，并符合以下要求：

当检测到电池组SOH低于70%时，应自动禁止充电并触发告警，提示用户更换电池组；
充换电柜显示屏或移动端应显示电池组充电状态、电池仓仓门的打开、关闭状态、故障报修等关键信息；
用户操作界面应设置权限分级管理，禁止非授权人员修改系统参数；
当检测到充电时长超过电池组额定容量1.2倍时，立即断开充电，并发出报警信号。

故障应急处理
充换电柜应具备故障自诊断功能，对通信中断、电池反接、过温等故障自动记录并生成日志；  

故障发生时，应在30 s内切断电源并触发声光报警，同时向运维平台推送报警信息。  

操作记录管理

充换电柜应保存至少180天的操作记录，包括但不限于：  

电池充电/换电时间、用户身份信息；

故障事件类型、发生时间及处置结果。

维护设计

可维护性要求
柜体结构应支持正面操作和维护，电气仓、电池仓的维修通道宽度不应小于600 mm；  

电控锁具、散热风扇等易损件应采用模块化设计，更换单件时间不超过10分钟；  

柜体内部应预留专用工具存放位，并标注拆装流程图示；  

电池仓内部件应可前维护操作。

维护周期与内容
每季度至少进行1次全面维护，包括锁具润滑、导轨清洁、绝缘电阻检测；

充换电设施配置自动灭火系统的温感、烟感探测器等控制模块应定期进行功能测试，确保火灾报警与喷放联动正常。

2

